## 一、采购及维修详细要求

### （一）DFN-450冷却塔采购要求

### 1. 采购明细

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DFN-450冷却塔 | 1 | 台 | 88000 | 包含采购、运输、装卸、拆除清运、安装、调试、进出水管及焊接、接口法兰、税费等全部费用 |

#### 2. 技术参数

| 项目 | 内容 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 基 本 参 数 | 冷却塔类型 | 逆流式方形节能冷却塔 | 低噪音型 |
|  | 冷却塔型号 | DFN-450 |  |
|  | 单台冷却循环水量 | 450m3/h |  |
|  | 进水温度/出水温度 | 37℃/32℃ | 降温5℃ |
|  | 环境干球/湿球温度 | 31.5℃/28℃ |  |
|  | 冷却能力 | 2250000kcal/h |  |
|  | 噪音值 | 68.0dB(A) | 入风口6米处 |
|  | 电源 | 380V/3P/50HZ |  |
|  | 水质要求 | PH值=6-8 |  |
|  | 气水比 | 0.68kg/kg |  |
|  | 水阻 | 49.0Kpa |  |
|  | 飞水损失 | ≤0.005% |  |
|  | 蒸发损失 | ≤0.833% |  |
|  | 净重/运行重（吨） | 3.41/7.48 |  |
| 风 机 参 数 | 风扇形式 | 轴流式 | 机翼型 |
|  | 风量 | 265000m³/h |  |
|  | 风扇转速 | 250r/min |  |
|  | 风叶直径（Φ） | 3800mm |  |
|  | 叶片数量 | 4片 | 4片/套 |
|  | 电机形式 | 全封闭防水型/IP55/F级 |  |
|  | 传动方式 | 皮带传动 |  |
|  | 电机功率 | 15kw |  |
|  | 电机极数 | 6P |  |
|  | 电机启动方式 | Y-△ |  |
| 主 要 尺 寸 | 长*宽*高（L*W*H） | 5100*5100*4220mm |  |
|  | 进水管尺寸（DN） | 200mm*2 |  |
|  | 出水管尺寸（DN） | 250mm*1 |  |
|  | 溢流管尺寸（DN） | 100mm*1 |  |
|  | 排污管尺寸（DN） | 80mm*1 |  |
|  | 补水管尺寸（DN） | 50mm*2 |  |
| 材 质 | 风筒、百叶窗 | 196树脂、优质玻璃纤维布/毡和树脂合成、彩色胶衣 | 玻璃钢、196树脂、溶度480 |
|  | 围板（双面胶衣） 包角（模压） |  |  |
|  | 水盘 |  |  |
|  | 风扇 | 铝合金机翼型风叶 | 大旋弧 |
|  | 电机 | 全封闭防水型/IP55/F级 | 曲阜金升/上虞百官 |
|  | 减速机 | 铸铁材质 | 日本NSK/人本轴承 |
|  | 三角带 | 复合材料 | 日本三星/美国盖茨 |
|  | 填料 | PVC材料 500*1000mm | 耐高温65℃ |
|  | 收水器 | PVC材料 厚度0.6mm | 耐高温65℃ |
|  | 框架、电机减速机支架、爬梯 | Q235B材质、热浸锌防腐 | 符合GB/T13912-92标准 |
|  | 喷头 | ABS材质 | 三溅式 |
|  | 螺丝连接件 | 达克罗 | 标准件 |

### （二）DBNL3-250冷却塔维修要求

#### 1. 维修明细

| 材料名称 | 型号规格 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔填料 | 斜波250/改性PVC材质 | 12000 | 2台冷却塔填料全部更换，含运输、更换、调试等全部费用 |

#### 2. 填料技术要求

#### （1）化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；

#### （2）阻燃自熄性好，氧指数>35；

#### （3）产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导填料；

#### （4）采用冷却塔专用填料，具有导流、散热功能；蜂窝式结构，使进风更均匀、进风阻力小；

#### （5）填料表面的特殊波纹，使水在填料表面停留时间增长，提高换热效率；填料为PVC片材经真空吸塑成型，满足60℃以下长期运行，亲水性能及热力性能更优等特点；

#### （6）填料需要能够在-20℃到60℃的温度范围内稳定工作，以确保其在高温环境下的使用寿命和性能。‌

#### （7）‌冷却塔填料的耐老化性能要求‌：填料需要具有良好的耐老化性能，以确保其在长期使用中不会因老化而失去性能。

#### （8）‌冷却塔填料的抗紫外线性能要求‌：填料需要具有抗紫外线性能，以防止紫外线对其造成损害。

#### （9）‌冷却塔填料的通风阻力要求‌：填料需要具有较小的通风阻力，以确保空气能够顺畅地通过填料进行热交换。

#### （10）材料材质：改性PVC，材料原基片厚度：0.30mm，阻燃型；使用寿命≧15年

#### 3. 维修服务要求

- （1）更换病房楼上2台DBNL3-250冷却水塔的全部填料，确保更换到位、安装规范；

- （2）对更换完毕的2台冷却水塔进行全面调试服务，确保水塔运行正常，满足制冷需求；

- （3）包含施工所需的各项材料、辅料的运输、安装、卸货及搬运，不得额外收费；

- （4）施工完毕需彻底清理现场，清运所有垃圾与废旧配件（含废弃填料、废旧镀锌钢管等）离场，做到工完场清，交付医院验收；

- （5）现场必须做好施工人员的安全防护措施，负责施工人员的安全保险，若发生安全事故，由供应商承担全部责任及损失。

### （三）通用服务要求

### 1.报价包含：产品成本、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、设施拆除及搬运费、安装费、设施拆除恢复费、吊运费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、人工降效费、税费及合同有效期内各项应有费用，医院不再额外支付任何费用；

- 2.供应商需提供全新、未使用、符合国家相关标准及本公告技术参数的合格产品，产品质量符合GB/T 7190.1-2018、GB/T 7190.2-2018相关标准，供货时需一并提供产品合格证、说明书等全套资料，缺一不可；

- 3.维修前必须提前提供填料样品，经医院认可后方可实施更换；

- 4.供应商需具备专业安装、维修资质，安排持有相关执业证书的技术人员进行作业，安装、维修前需对现场进行勘查，制定详细方案，报医院相关部门审核通过后实施；

- 5.严格遵守医院安全管理规定，做好安全防护，杜绝安全事故发生，若因操作不当造成医院财产损失或人员伤亡，由供应商承担全部责任及赔偿费用。

## （四）质量保证要求

- 1.本项目质保期1年，质保期自验收报告确认签字日起计算；

- 2.质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到医院通知后1小时内响应，4小时内到达现场处理，所有费用由供应商承担；更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、结构一致，不得影响医院正常工作开展；

- 3.质保期内，所有维修、更换服务均为上门服务，产生的费用由供应商自行承担；若同一质量问题经两次维修仍无法修复的，供应商负责包换；

- 4.供应商所提供的产品及材料无假冒伪劣、无翻新，若经查实质量不合格，医院有权取消其报价资格，并追究相关责任。

## 二、响应文件格式

响应文件格式

项目

响 应 文 件

供  应  商：                   （全称并盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日    期：         年      月     日

- 附件1：有效期内的营业执照

- 附件2：按照“供应商资格要求”规定提交的相关证明材料

- 附件3：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表，以本单位的名义参加×××（采购人名称）组织的采购活动。授权代表在参加×××（采购人名称）组织的×××（采购人名称）×××（采购内容）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，本授权委托书一经发出，人员不得变更。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权书于       年     月    日生效，特此声明。

法人代表姓名：              身份证号码：

授权代表姓名：              身份证号码：

性  别：               年 龄：

单  位：                部 门：               职 务：

授权代表手机号码：

须附：法定代表人及授权代表身份证正反两面扫描件

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

特别说明：

1.本项目只允许有唯一的授权代表。

法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：            性    别：          年   龄：

职    务：            手机号码：

上述人员系      〈供应商名称〉      的法定代表人，参加×××（采购人名称）×××（采购内容）的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

须附法定代表人身份证正反两面扫描件

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

- 附件4：报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（总价） | 大写： 小写： |
| 交付期 | 合同签订后 日历天内交付完成。 |
| 质保期 |  |

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

- 附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的                （项目名称）项目（项目编号、标段    ）做出如下承诺：

本公司完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法相关规定接受处罚，并通过山东省和德州市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

- 附件6：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加×××（采购内容）的采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

- 附件7：诚信承诺书

- 德州市立医院诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，我单位郑重承诺如下：

本单位若有下列情形之一的，将被列入德州市立医院供应商黑名单，未经德州市立医院允许，我方三年内不得参加德州市立医院组织的所有采购活动。

1.提供虚假投标材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.向评标委员会、采购人及招标代理机构提供利益以牟取中标的；

5.以他人名义投标或以其他方式骗取中标；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.捏造事实、带有明显故意行为的、提供虚假投诉材料进行质疑、投诉的；

8.采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤采购人及其他相关当事人的。

9.中标后，将中标项目转让他人，或将中标项目分解后转让他人；

10.中标后，无正当理由放弃成交结果，或不按照招标文件订立合同。

供应商：（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：      年   月   日

- 附件8：供应商自行编写的技术服务方案

- 附件9：供应商认为有必要提供的其他资料

- 评分标准

本项目采用综合评分法进行评审，评审小组根据评分标准进行打分，总分为100分。供应商的最终得分以小组成员给其评分的算术平均值及报价得分之和确定。并按照得分高低确定排名，确定第一名为成交人。综合评分相等时，以报价低的优先，但报价低于其成本的除外；报价相等的，由小组根据供应商的技术指标优劣确定排名顺序。

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（40分） | 投标报价 | 满足文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，保留两位小数。 | 40 |
| 商务部分 （6分） | 类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日至今类似项目业绩（中央空调冷却塔、冷却塔填料更换项目）证明材料，每具有一项得1分，最高得2分。 （文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件应能辨识产品名称、签订时间，并加盖供应商公章。） | 2 |
|  | 质保期 | 在满足文件质保期的基础上，质保期每增加一年得2分，本项最多得4分。 | 4 |
| 技术部分（44分） | 技术要求 符合性 | 对项目技术参数的符合性、技术偏离项综合评价：完全满足采购要求得14分，负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 14 |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商提供的施工流程是否清晰合理，旧塔拆除（0-5分）、新塔安装（0-5分）、填料更换（0-5分）、管路调试（0-5分）进行打分 | 20 |
|  | 施工安全保障 | 根据供应商提供的施工安全保障方案进行评审。 方案详细完整、内容全面、可操作性强的，得7-10分； 方案基本完整且能满足需要的，得4-6分； 方案不完整但能基本满足需要的，得1-3分； 方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 10 |
| 服务部分（10分） | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务内容的全面性、实用性（0-3分）；售后服务保证措施（0-4分）；响应时间（0-3分），进行打分。 | 10 |
| 基础总分 | 100分 |  |  |